附件二：

维护保养方案

- 水泵保养

- 水泵（包括电机）检查、维护要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查运行机械情况 | 无异常声响和机械杂音 | 1个月1次 |
| 2 | 检查运行电流 | 电流指南针平稳，显示正常 | 1个月1次 |
| 3 | 检查水泵进出水压力表 | 显示压力正常 | 1个月1次 |
| 4 | 检查联轴器同心度 | 水平误差≤150u，垂直误差≤100u | 1个月1次 |
| 5 | 检查水泵轴密封 | 机械密封漏水≤20滴分/分 填料密封漏水120滴/分 | 1个月1次 |
| 6 | 检查电机绝缘接地 | 电阻≥1兆欧，接地完好 | 1个月1次 |
| 7 | 检查电机和水泵轴承温度 | 定子绕组≤80℃ 电机轴承≤90℃ 水泵轴承≤70℃ | 1个月1次 |
| 8 | 检查各坚固件和止回阀 | 坚固件无松动，止回阀开启正常 | 1个月1次 |
| 9 | 检查润滑油情况 | 符合正常运行油量 | 1个月1次 |

备注：要求每次检查做好记录，对故障现象和故障隐患要及时书面报告甲方，并提出维修方案。

- 水泵（包括电机）保养要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承加油 | EL-3锂基润滑油脂填充轴承内腔1/2-2/3,机油按规定油面高度加足 | 6个月1次 |
| 2 | 更换填料 | 石墨油浸石棉绳规格数量按各水泵使用说明书 | 6个月1次 |
| 3 | 更换弹性联接 | 丁晴石墨橡胶，按各水泵规格数量 | 视具体情况定 |
| 4 | 备用泵排污启动 | 排尽污水 | 3个月1次 |
| 5 | 更换压力表 | 1.指针灵活、平稳、数据误差<5% 2.规格根据压力情况确定，不过大，也不过小 | 不定期 |
| 6 | 清洁卫生 | 无灰尘、无油污、无积水 | 1个月1次 |
| 7 | 维修保养 | 1.开箱清理、执行GB3216-89\GB3214-82\JB3562-84的离心泵标准 2.更换轴承和易损零件，更换已损坏的其它零件 3.按水泵使用说明书组装做漆 4.按水泵使用说明调试验收 5.按电机使用说明书进行维修保养和调试验收 | 按计划 |

二、风机盘管保养

1.风机盘管的检查、维护要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查运行机械情况 | 无异常声响和机械杂音 | 3个月1次 |
| 2 | 检查运行电流 | 电流指南针平稳，显示正常 | 3个月1次 |
| 3 | 测量出风口温度 | 一般情况下≤18℃ | 3个月1次 |
| 4 | 检查冷水调节阀 | 开启正常，无堵塞 | 12个月1次 |
| 5 | 检查排水管进口 | 畅通无塞 | 12个月1次 |
| 6 | 检查电机绝缘、接地 | 绝缘电阻≥1兆欧，接地良好 | 12个月1次 |
| 7 | 检查风口风量 | 正常 | 3个月1次 |
| 8 | 检查坚固螺钉 | 无松动 | 12个月1次 |

备注：要求每次检查做好记录，对故障现象和故障隐患要及时书面报告甲方，并提出维修方案。

3.风机盘管的保养要

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机轴承加油 | EL-3锂基润滑油脂填充轴承内腔1/2-2/3,机油按规定油面高度加足 | 6个月1次 |
| 2 | 清洗空气过滤网 | 无污、无水 | 3个月1次 |
| 3 | 清除排水口淤塞 | 无灰尘、无异物 | 3个月1次 |
| 4 | 维修保养 | - 更换轴承和已损坏零件 - 清洗过滤器和机组内灰尘 - 清洗排水口淤塞，疏通盘管和清洗盘管 - 修复保温层，修理和调整调节阀 - 坚固螺丝 - 组装风机各物件 - 更换皮带 - 做好维修报告 | 按计划 |
| 5 | 机组清扫 | 无灰尘、无异物 | 3个月1次 |

四、故障排除

1.执行电机的故障分析及排除方法。

2.执行冷却塔故障分析及排除方法。

3. （1）检查故障现象

（2）分析故障原因

（3）彻底排除故障

4.时间要求：

小故障及时排除不超过１２小时，大故障（不能及时排除的）应立即书面通知四方，并要求在三天内（在配件供应不影响的情况下）排除。

五、风冷机组

1.风冷机组检查、维护要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查压缩机的运状况 | 电流电压正常 | 1个月1次 |
| 2 | 系统探漏 | 无泄漏 | 1个月1次 |
| 3 | 运转机组，检查操作情况 | 无故障 | 1个月1次 |
| 4 | 检查机组运行声音 | 无异响 | 1个月1次 |
| 5 | 检查高压、低压压力 | 高压≤1.6MPA 低压≥0.32MPA | 1个月1次 |
| 6 | 检查阀门 | 正常转动 | 1个月1次 |
| 7 | 检查机组漏水 | 无漏水 | 1个月1次 |
| 8 | 检查冷水出入水温度 | 水温度≥5℃ 温差△t=4-5℃ | 1个月1次 |

2.风冷机组保养要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查压缩机绝缘电阻 | 电阻≥2兆欧 | 3个月1次 |
| 2 | 检查安全保护元件 | 无异常 | 3个月1次 |
| 3 | 清理电器控制中心 | 无灰尘 | 3个月1次 |
| 4 | 清洗热交换器 | 无水垢 | 3个月1次 |