东莞市松山湖房地产公司

高低压配电设备维护及变压器预防性试验用户需求书

共有变压器59台，委托专业公司对高低压供配电系统(包括高低压配电柜、开关、高低压电力电缆、变压器、电容补偿柜等)进行维护，预防性试验(包括变压器、高低压配电柜、安全用具、高低压电缆等)

一、设备清单：

| 序号 | 功率（KVA） | 位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 630 | 听湖居 | 1台 | 工业公司 |
| 2 | 1600 | 青竹二期 | 2台 | 工业公司 |
| 3 | 1000 | 青竹一期 | 1台 | 工业公司 |
| 4 | 1600 | 中小科技 | 2台 | 工业公司 |
| 5 | 800 | 工业大厦 | 4台 | 工业公司 |
| 6 | 1250 | 新兴园 | 2台 | 工业公司 |
| 7 | 630 | 松锦园 | 2台 | 工业公司 |
| 8 | 1000 | 松涛园 | 2台 | 工业公司 |
| 9 | 630 | 月荷居 | 4台 | 工业公司 |
| 10 | 500 | 月荷居 | 2台 | 工业公司 |
| 11 | 1000 | 兰馨园 | 2台 | 工业公司 |
| 12 | 1250 | 科技企业孵化器 | 1台 | 工业公司 |
| 13 | 800 | 现代企业加速器 | 1台 | 工业公司 |
| 14 | 1000 | 台科LED厂房 | 3台 | 工业公司 |
| 15 | 400 | 爱生雅厂房 | 1台 | 工业公司 |
| 16 | 800 | 台科综合楼 | 1台 | 工业公司 |
| 17 | 1250 | 松科苑 | 4台 | 房地产公司 |
| 18 | 1000 | 松科苑 | 4台 | 房地产公司 |
| 19 | 1000 | 总部壹号17栋电房 | 1台 | 房地产公司 |
| 20 | 1250 | 总部壹号17栋电房 | 2台 | 房地产公司 |
| 21 | 1250 | 总部壹号11栋电房 | 3台 | 房地产公司 |
| 22 | 630 | 和堂16栋配电房 | 2台 | 房地产公司 |
| 23 | 1250 | 松湖花园一期电房 | 2台 | 房地产公司 |
| 24 | 800 | 松湖花园二期电房 | 2台 | 房地产公司 |
| 25 | 1250 | 创意生活城 | 4台 | 房地产公司 |
| 26 | 1000 | 创意生活城 | 4台 | 房地产公司 |
| 合计 | 59台 |  |  |  |

二、用户需求书：

1、中标方承诺在承担的工作地区附近（园区内），设置一24小时值班工作点，派驻足够的技术人员（不少于4人），24小时响应抢修任务。如有故障发生，须于15分钟内赶到现场，并提出解决方案、采取抢修措施，小故障1小时内处理完，大故障2天内处理完毕。如中标单位未按招标单位要求提供驻点的位置和人员，且未在规定时间内到达现场，招标单位根据情况对中标单位进行扣分，扣分超过两次的将解除合约。

2、例行检查、检修工作：

中标方应每个月委派技术人员上门对采购方的高压电力设备、设施进行至少一次例行检查，检查内容包括：1）属采购方资产的高压电力设备；2）采购方的电力线路；3）采购方的电房管理及相关的运行管理记录情况；检查时若发现故障或故障隐患和管理漏洞， 则中标方应及时给采购方出具书面报告及处理意见，等采购方确认后立即采取措施修复；4）设备负荷情况，如有超负荷运行及时要求甲采购方对电力设备增容，协助采购方处理相关问题； 5）  清洁高压设备， 抓住停电时机，对高压设备进行清洁，排除因污物造成的危害。如遇有其他复杂问题，中标方应及时与甲方协商解决办法。

3、预防性试验工作（含安全工器具试验检测）：

中标方应每年严格按照电力规程对采购方的高压电力设备（变压器等）进行一次预防性试验，并提交电力部门认可检测报告。对承担维护的电房内的安全工器具，按照电力规程要求的时间进行试验检测，提供试验报告供供电局查验。试验中若发现故障隐患，则中标方应及时向采购方提交明确的隐患报告，并提出处理意见。同时做好相关处理的档案记录。

4、电房管理指导工作：

中标方在进行上述例行检查时，并应对采购方的电房管理工作提出指导性意见，特别是指导采购方落实好预防小动物的各项措施，对采购方的不规范管理行为（例如物业人员杂物堵塞电房通道、建筑物漏水等建筑物问题），中标方应向采购方派发整改通知，采购方有责任依照乙方的要求及时进行整改。

5、除尘去污处理工作

中标方在进行例行巡视检查或预防性试验时安排除尘去污处理工作，如需要停电工作的，应尽量选择计划停电日（或轮休日）进行。

6、紧急故障抢修工作：

采购方的高压电力设备及电力线路因发生紧急故障带病工作或无法正常工作时，中标方应于接到采购方的抢修通知后，及时 （在15分钟内） 指派工程技术人员到现场进行抢修，尽快为采购方修复故障。

7、设备保养及年度检测工作内容和要求

| 维护项目 | 维 护 要 点 | 维护周期 | 工作分类 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10KV高压柜 | 断路器机械特性测试 | 年度 | 测试 | 各相触头动作基本同步，合闸时间小于等于70ms,分闸时间小于等于45ms,三相不同期不大于2ms |
|  | 断路器相间及对地绝缘电阻 | 年度 | 测试 | 大于等于2000MΩ |
|  | 熔断器连接状况检查,表面检查及清洁 | 月度 | 检查、清洁 | 熔断器连接状况完好，表面清洁 |
|  | 机械传动机构传动可靠性检查及润滑 | 季度 | 检查、清洁 | 机械传动机构传动可靠，活动部位润滑到位 |
|  | 电动操作机构动作可靠性测试 | 季度 | 测试 | 电动操作机构动作可靠 |
|  | 柜体内(断路器室、低压室、母线室、小母线室、电缆室、电缆沟)、外表面清洁 | 月度 | 检查、清洁 | 柜体内、外表面清洁 |
|  | 机械传动机构传动可靠性检查及润滑 | 年度 | 检查 | 机械传动机构传动可靠，活动部位润滑到位 |
|  | 开关动、静触头外观检查及表面吹扫除尘 | 年度 | 检查、清洁 | 触头无氧化或电弧烧痕，表面清洁 |
|  | 主触头接触电阻测试 | 年度 | 测试 | 与出厂值比较无明显变化 |
|  | 紧固导电部分各连接点螺丝 | 月度 | 检查 | 导电部分各连接点螺丝紧固 |
|  | 辅助和控制回路线路接点缧丝紧固 | 季度 | 检查 | 线路接点缧丝紧固，绝缘电阻不低于2MΩ（1KV兆欧表） |
|  | 电气及机械安全连锁系统检查 | 月度 | 检查 | 电气及机械安全连锁工作可靠 |
|  | 手车可靠性检查及润滑 | 月度 | 检查 | 手车可靠性检查及润滑 |
|  | 断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻符测量 | 年度 | 测试 | 回路电阻符合制造厂规定 |
|  | 五防性能检查 | 月度 | 检查 | 五防性能完好 |
|  | 电压电流表指示检查 | 月度 | 检查 | 与标准检测电流电压计指示相同 |
|  | 继电保护装置保护保护特性测试、定值整定动作测试 | 年度 | 测试 | 能按设定的动作值、动作时间可靠动作 |
|  | 开关绝缘电阻测试 | 年度 | 测试 | 1)试验电压施加方式：合闸时各相对地及相间；分闸时各相断口；2)相间、相对地及断口的试验电压值相同 |
|  | 互感器检查 | 月度 | 检查 | 互感器表面完好，绝缘电阻＞400MΩ（2500V摇表测量） |
|  | 避雷器检查 | 季度 | 检查 | 表面完好,绝缘电阻＞2500MΩ（2500V摇表测量） |
|  | 绝缘子表面检查及清洁 | 月度 | 检查、清洁 | 表面无污垢、无裂纹、无破损及无爬电闪络痕迹 |
|  | 铜排连接处扭力校验 | 年度 | 检查 | 符合国家标准要求 |
|  | 柜体内、外表面清洁 | 月度 | 清洁 | 柜体内、外表面清洁 |
|  | 加热器检查 | 月度 | 检查 | 加热器工作正常 |
|  | 柜体标识检查 | 月度 | 检查 | 柜体标识完好正确 |
|  | 开关手动分、合闸试验 | 年度 | 测试 | 三次操作均准确无误 |
|  | 开关电动分、合闸试验 | 年度 | 测试 | 三次操作均准确无误 |
| 电容器检查 | 电容器乏值检查 | 季度 | 测试 | 与标定容量值不小于0.5% |
|  | 电容接触器连接端检查 | 月度 | 检查 | 接触牢固，无过热现象 |
|  | 电容器控制设置 | 月度 | 测试 | 按设定补偿值能自动切换 |
| 低压框架开关(>800A) | 熔断器连接状况检查,表面检查及清洁 | 月度 | 检查、清洁 | 熔断器连接状况完好，表面清洁 |
|  | 机械传动机构传动可靠性检查及润滑 | 季度 | 检查、清洁 | 机械传动机构传动可靠，活动部位润滑到位 |
|  | 电动操作机构动作可靠性测试 | 年度 | 测试 | 电动操作机构动作可靠 |
|  | 电动操作机构动作可靠性测试 | 年度 | 测试 | 电动操作机构动作可靠 |
|  | 柜体内(断路器柜、计量柜、补偿柜、抽屉柜)、外表面清洁 | 月度 | 检查、清洁 | 柜体内、外表面清洁 |
|  | 低压抽屉柜（包括800A以下部分）机械传动可靠性检查及润滑 | 季度 | 检查 | 机械传动机构传动可靠，活动部位润滑到位 |
|  | 开关动、静触头外观检查及表面吹扫除尘 | 年度 | 检查、清洁 | 触头无氧化或电弧烧痕，表面清洁、导电膏无干枯、动静触点安装是否牢固 |
|  | 辅助和控制回路元器件、线路接点缧丝紧固 | 年度 | 检查 | 线路接点缧丝紧固，绝缘电阻不低于2MΩ（1KV兆欧表） |
|  | 电气及机械安全连锁系统检查 | 季度 | 检查 | 电气及机械安全连锁工作可靠 |
|  | 铜排连接处扭力校验 | 季度 | 检查 | 符合国家标准要求 |
|  | 保护单元传跳试验 (过流.速断.零序) | 年度 | 测试 | 按定值动作 |
|  | 柜体标识检查 | 月度 | 检查 | 柜体标识完好正确 |
|  | 开关手动分、合闸试验 | 季度 | 测试 | 三次操作均准确无误 |
|  | 开关电动分、合闸试验 | 季度 | 测试 | 三次操作均准确无误 |
| 电容器检查 | 电容器乏值检查 | 季度 | 测试 | 与标定容量值不小于0.5% |
|  | 电容接触器连接端检查 | 月度 | 检查 | 接触牢固，无过热现象 |
|  | 电容器控制设置 | 月度 | 测试 | 按设定补偿值能自动切换 |
| 直流屏 | 所有接线位置无松脱，蓄电池表面清洁 | 季度 | 检查、清洁 | 所有接线位置无松脱，蓄电池表面清洁 |
|  | 检查所有开关是否正常操作，且将每一个开关独立开关三次 | 年度 | 测试 | 所有开关正常 |
|  | 测量每个电池组的电压是否正常 | 年度 | 测试 | 每个电池组的电压正常，有损坏则更换 |
|  | 电池容量测试及内阻测试 | 年度 | 测试 | 电池容量未降低,内阻无异常升高 |
|  | 电池放电终止电压测试 | 年度 | 测试 | 电池放电正常 |
|  | 自动充电装置充、放电功能检查 | 季度 | 检查 | 充、放电功能正常 |
|  | 控制母线和动力母线绝缘测试 | 年度 | 测试 | 绝缘值不低于10MΩ（500V摇表） |
| 模拟屏 | 线路检查控制器的检查 | 月度 | 检查 | 线路无故障、 |
|  | 显示器件检查 | 月度 | 检查 | 显示器件正常显示 |
|  | 内置后备电源检查 | 月度 | 检查 | 后备电源无异常 |
|  | 小心清洁屏面 | 月度 | 清洁 | 屏面清洁 |
| 变压器 | 清扫检查母线及接线端子、观察接触情况 | 季度 | 检查、清洁 | 外壳及箱沿无异常，电缆与铜排接触部位无变色、螺栓螺母无松动，并清洁本体表面 |
|  | 清除变压器灰尘、检查坚固件及绝缘表面有无爬电痕迹的炭化象 | 月度 | 检查、清洁 | 检测完好并清洁除尘 |
|  | 检查所有接线位置有否松脱 | 季度 | 检查 | 检查所有接线位置有否松脱 |
|  | 温度测量装置检查：测量是否准确，保护是否正常动作 | 月度 | 检查 | 测量是否准确，保护是否正常动作 |
|  | 一次连接扭力检查 | 季度 | 检查 |  |
|  | 二次连接扭力检查 | 年度 | 检查 |  |
|  | 变压器接地检查 | 季度 | 检查 |  |
|  | 绕组直流电阻测试 | 年度 | 测试 | 与以前相同部位测得值比较，其变化不应大于2% |
|  | 绕组绝缘电阻、吸收比测试 | 年度 | 测试 | 绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无明显变化，吸收比(10～30℃范围)不低于1.3 |
|  | 交流耐压试验 | 每三年 | 测试 | 按出厂试验电压值（28KV，15秒于高压部分对地及3KV，15秒于低压部分对地）的0.85倍进行 |
| 高压电缆 | 检查所有接线位置有否松脱 | 年度 | 测试 | 检查所有接线位置有否松脱 |
|  | 外观检查 | 年度 | 检查 | 绝缘层无破损 |
|  | 绝缘测试 | 年度 | 测试 | 每次一次对交接、重做电缆头停电进行预防性试验，10KV电缆用2500V兆欧表测量主绝缘电阻，其最低绝缘电阻不低于400MΩ200C环境，电缆头在洁净不附带其它设备的情况下的绝缘值，低于此绝缘值按国标及实际具体情况决定），若绝缘阻值高于400MΩ但低于上次测量的30%，应做直流耐压试验（25KV，5分钟，10年以后的电缆耐压递减10%试验），不击穿 |
|  | 铠装电缆铠接地的接触检查、测试 | 年度 | 测试 | 接地阻值小于1Ω |
|  | 外线巡查（由开关站到变电站） | 月度 | 检查 | 检查绝缘层有无被受外来因素破坏 |